政府采购项目

采 购 需 求

项目名称：宝华镇路灯托管及配套设施维护项目
采购单位：句容市宝华镇人民政府 

编制单位：句容市宝华镇人民政府 

编制时间：  2026.2.9   

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、项目概况

（1）基本概况

 我镇按照国务院及相关部门（国管局、国家发展改革委、财政部关于印发《关于鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务的意见》的通知）对于公共机构节能减排要求，结合宝华镇市政路灯的具体情况，通过实施合同能源管理项目，进行节能改造和后期运营管理收回前期投资，提升能源利用效率，促进宝华镇市政路灯在原有能耗基准基础上减少相关能耗和管理费用支出。同时响应国家节能减排的号召，贯彻绿色发展理念，进一步推动节能减排工作，不断提高城市管理水平，促进城市照明朝绿色节能方向发展。项目完成后将保证镇区路灯的照明质量和效果可持续发展，改善我镇照明状况，方便广大市民夜间出行，美化小镇环境，完善小镇功能，改善人居环境。

（2）具体内容为：宝华镇路灯合同能源管理和维护管养一体化服务主体采购，能源托管服务主体中标后需一次性投资，对现有灯具节能改造、新建 1 套智慧化管理平台，并负责服务期内城市照明系统日常管理维护。 

1.将宝华镇管辖范围内原有3219盏灯具全部更换成新型节能LED灯具，并对所有路灯建立身份标贴二维码识别。

2.将LED灯具全部加装单灯控制器。
3.将仙林大道辅路200套景观灯更换光源并纳入养护范围
4.将现有的路灯箱全部更换，并加装智能控制系统和智能门锁。
5.将采购人指定的老旧照明线路电缆进行更换。
6.新建宝华镇智慧城市运维管理平台系统，并派遣一名专业平台运维人员驻场进行平台运维。
7.在宝华镇派驻一只专业运维队伍，并配备专业运维设备和运维车辆，在接到管理单位保障电话后，需在30分钟以内到达抢修现场进行处理。
8、负责按月缴纳服务期间服务范围内所有路灯设施产生的电费。
项目所属行业：其他未列明行业。 

二、采购预算（最高限价）

   1、采购预算：18500000元。

最高限价：1850万元/10年，185万元/1年。

三、采购标的汇总表

1. 服务类标的：

	序号
	服务类标的名称
	品目分类编码
	计量单位
	数量
	服务要求简述
	备注

	1
	宝华镇路灯托管及配套设施维护项目
	C19070000合同能源管理服务
	项
	1
	按照国务院及相关部门对于公共机构节能减排要求，结合宝华镇市政路灯的具体情况，拟采用合同能源托管模式，由供应商对宝华镇市政路灯进行节能、智慧化改造及相关运营维保工作，实现宝华镇市政路灯专项节能运维服务。服务期10年。
	采购人每半年一次支付费用


四、服务内容及要求
（一）服务内容

宝华镇路灯托管及配套设施维护项目采购，能源托管服务主体（乙方）中标后需一次性投资对现有灯具节能改造、新建1套智慧化管理平台系统，并在服务期内负责城市照明系统日常管理维护等服务。具体如下：

1.将宝华镇管辖范围内原有3219盏灯具全部更换成新型节能LED灯具，并对所有路灯建立身份标贴二维码识别。
2.将LED灯具全部加装单灯控制器。
3.将仙林大道辅路200套景观灯更换光源并纳入养护范围
4.将现有的路灯箱全部更换，并加装智能控制系统和智能门锁。
5.将采购人指定的老旧照明线路电缆进行更换。
6.新建宝华镇智慧城市运维管理平台系统，并派遣一名专业平台运维人员驻场进行平台运维。
7.在宝华镇派驻一只专业运维队伍，并配备专业运维设备和运维车辆，在接到管理单位保障电话后，需在30分钟以内到达抢修现场进行处理。
8.负责按月缴纳服务期间服务范围内所有路灯产生的电费。
改造内容及规模以最终验收结果为准。
投标单位按项目服务的需要，配备项目负责人、安全负责人、平台软件维护人员，现场服务维护人员，具体岗位职责如下，并投入相关的机械、车辆设备，保证项目顺利实施完成。

1项目负责人岗位职责：贯彻执行法律法规、国家和行业标准、公司规章制度；建设项目管理团队，主持项目工作，参与并处理好与甲方的协调对接工作。

2安全负责人职责：对项目的安全生产施工与服务管理，建立健全职业健康安全和环境管理体系，负责安全交底服务工作，制定安全管理方案、安全措施和应急预案，组织安全培训，建立安全技术档案、资料和归档管理工作。

3软件运维平台项目负责人职责：掌握相关法律法规及规范，有专业的技术能力，负责项目管理平台的建立与维护，保证解决项目服务期限内的智慧平台的技术问题。
4其他运维人员职责，按要求积极配合项目负责人及项目主管要求，做好整个项目的服务工作。

5服务人员工作期间必须遵守采购单位的规章制度，不能影响采购单位正常办公秩序。在重大活动和突击性工作中，采购单位对服务人员可以直接指挥和调度。

6中标人及人员不得在管理区域内从事与管理、服务工作无关的其他活动。一经发现，采购单位有权终止托管协议或建议调整服务人员。

7因失职、脱岗造成采购人损失，中标人必须负全部责任并承担相应经济赔偿或调整人员，造成严重社会影响的事件，采购人有权立即终止合同。

合同能源管理期（即新建+运营维护期）满后无条件将所有改造后（含新建）的路灯及控制中心（含智慧平台系统）所有权归还甲方，归还之日起计算1年质保期，1年质保期内改造的产品存在质量问题，产生的费用由中标方负责。若中标方在质保期内，维保以及处理问题不及时，甲方接管处理，产生的费用，甲方有权在质保期间剩余的项目托管费用中扣除。

中标人中标后，不得利用本项目合同进行融资操作，在服务期间不得利用服务范围内的路灯及设施进行关于经营收益的行为，如商务，广告行为。在服务期间因未按月及时向供电局缴纳相应的电费而导致路灯及设施未正常使用的，采购人有权利终止合同或对中标人进行相应处罚弥补采购人损失。

中标人根据甲方指定地点和设备，负责部署宝华镇智慧城市运维管理平台，相关部署费用由中标人承担。
（二）验收要求

1首次安装使用验收

1.1本项目按路段内容采取分路段技术验收方式和在技术验收基础上的一次性工程整体验收方式。

1.2在施工改造前，路灯灯具及相关设备需进行进场检验，包括外观检查、尺寸检验、功能检查、安全检查，乙方需提供产品完整的检测试验报告，满足招标文件中对技术设备的各项要求，否则不予安装。

1.3在改造完成后须由第三方检测机构对改造路段灯具各项指标、道路照明各项指标进行测试并记录（第三方检测机构及检测路段由采购单位指定）。改造后未达到要求的，中标单位应及时进行整改。第一条实施路段验收通过后才开始进行其他路段的改造。所有道路完成后由采购单位指定第三方检测机构对灯具各项指标、道路照明各项指标进行测试并记录；如改造达不到招标文件、投标文件和最新国家相关标准要求，中标单位应及时进行整改。整改合格后，由第三方检测机构出具报告，采购单位及中标单位双方签字确认，作为计算节电收益和确定照明质量基准的依据。检测费用由中标单位承担。中标单位提交项目竣工报告，采购单位收到项目竣工报告后30天内组织一次性工程整体验收。施工期间，路灯运维工作以甲方为主，乙方配合，逐步移交乙方，共同运维至验收合格。

1.4整体验收完成后双方共同签署竣工验收报告，同时次月起开始计算投资回报期及质量保证期。

1.5道路照明各项指标按照《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）要求进行测量验收。验收方法：第三方检测机构按照《道路照明质量测试报告》、《路灯节能改造工程节能量报告》《照明测量方法》现场测量、记录并三方（三方为中标单位、采购单位、第三方检测机构）签字确认。

1.6施工安装按照《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）、《工程量清单》对中标单位施工部分进行验收，竣工验收时要求亮灯率达到100%，各项指标符合招标文件、投标文件和最新国家相关标准。

2合同期结束移交验收

2.1合同结束后15天内中标单位将投入本次项目的包含但不限于灯具、节能设施、单灯控制设备等所有软硬件所有权无偿转移给采购单位，日后产生的所有节能收益归采购单位所有。

2.2合同期满前15个工作日内，中标单位应提交书面验收申请，采购单位收到申请后15个工作日内应组织整体验收，验收通过后双方共同签署设施移交单。

2.3中标方所提供的路灯产品平均寿命周期应不小于项目运营期，在项目运营期最后一年内，改造范围内的路灯损坏率不高于正常年份路灯年平均损坏率20%。同时，在运营期最后一年，所改造道路路灯平均照度水平不得低于招标当年（2025年）的城市照明设计标准。相关数据由采购单位指定第三方检测得出，未达标部分由中标单位及时进行整改，整改后再次进行检测，最终结果由三方签字确认。

2.4采购单位同时应对现场灯具进行抽样检查，灯具应结构完好，无损伤、变形及严重氧化腐蚀，若有上述情况，中标单位应无条件将问题灯具更换为全新灯具。

（三）运维服务要求
1、运行维护范围

本项目养护范围为本次实施路灯升级改造的道路照明设施，包括灯具、智慧路灯管理系统平台、灯杆、手口井、照明线路等路灯设施，因自然或人为原因产生的任何维修、保养及其保洁管理工作。

非本次改造范围内但是在同一条路，或者隔壁路的（如PPP项目，各断头路部分，还在工程公司尚未移交至路灯管理部门等）的灯杆、灯具、照明线路等，不在养护服务范围内。

2、服务内容

按照《城市道路照明设施管理规定》等标准、办法对管辖范围路灯进行维护。对路灯管理系统及配套智能设备进行日常维护、软件升级等工作。

3、维修要求：

3.1在规定的亮灯时间内，所有功能照明设施亮灯率须达到99%以上，设施完好率须达到98%以上。日常维修包含灯杆、灯具、光源、整灯迁移、电子整流器、电缆的损坏更换及被盗修复等。

3.2中标人自觉接受采购人及有关部门的监督管理，每逢法定假日（含元旦、春节、五一、国庆等），必须无条件服从采购人组织的突击性任务及各项迎检活动，宝华镇重大活动期间保证亮灯率100%，亮度100%。按时、按标准要求完成采购人安排的工作。

3.3降低运行故障的发生，运行故障率≤0.5%； 

3.4修复及时率：100%。

3.5无重大责任事故发生。

3.6 LED灯具按照颗粒数，达到或超过2%的比例损坏或发光不正常需立即维修或更换。LED路灯维修期间应准备备货使用，不得影响正常照明。

3.7 线路维修方面：1.箱变至灯杆电源线不准出现接头；2.电缆维修应地埋敷设确需架设临时线的应该经甲方同意方可架设，待条件成熟时及时入地；3.灯杆间电缆维修，接头至多1处。

3.8 关于12345、110平台、媒体、群众来电等信息的办理，应根据信息处理时限要求，由专人负责协调处理并及时向采购单位反馈处理情况，及时处理率作为考核内容。 

 维修时限的要求：

1、中标单位设立24小时的值班电话,在接到管理单位报障电话后,必须在10分钟之内响应，30分钟之内到达抢修现场进行处理，若属于零星灭灯故障的,其修复时间不应超过24 小时;若属于大面积灭灯故障的（连续灭灯10盏及以上为大面积灭灯），一般故障应在2小时内修复,若属电缆、架空线路故障或路灯设施被撞应做好安全处理,及时汇报管理单位，再进行修复，在具备施工条件后，修复时间不得超过48小时，若属灯杆被撞毁,应按管理单位要求及时修复。

2、发现或接到灯具损坏报修或投诉后48小时内,应完成对损坏灯具的补装、更换。

3、发现亮化照明设施手口盖缺失、井盖破损或缺失的,应在两个小时内补缺,设施歪斜的,应及时调整。

4、照明设施的维护内容、日常操作和维护管理

4.1维护主要内容：

中标人对城市照明设施的巡查、维修作业应不低于下列频次：

①对养护范围建立每日巡查制度，落实岗位责任制。必须配备专车专人对养护区域进行全覆盖巡查，所有道路每天巡查一次（白天看设施，晚上看亮灯），每天巡查一次指每天完成一次白天和晚上的全覆盖巡查，单独完成白天或者晚上的巡查视为未完成。对照明设施的运行情况及时记录。

②每季度实施一次箱式变、配电室（箱、柜）巡修，每年进行一次全面检修，并应动态管理配电设施电压、电流、各分路负荷等数据。每年必须进行一次配电设施负载核定。

③每年对配电设施进行一次防腐处理。

④每半年实施一次配电设施、高杆灯、金属灯杆接地网的接地电阻测试。

⑤每半年实施一次低压架空线路的巡查。

⑥每年实施一次电缆管线及手孔井的全面巡查。

⑦每季度实施一次高杆灯的常规检修，每年不少于一次对升降传动机构进行检修、保养。

⑧每年进行一次重要场所、城市次干道及以上等级道路的照度测试。

⑨主干路上灯杆、灯臂每半年清洁保养一次、其他路段上的设施每年一次，每年进行一次灯具清洁，每年灯杆刷漆应根据甲方要求及现场灯杆的污损情况确定数量及路段，原则上不超过总灯杆数的10%。

⑩各类日常检查期间提供完善的保障方案和实施24小时值班制度，并确保设施完好率、亮灯率、整洁率达标。如遇到台风、暴雨、降雪等灾害性天气，政府大型活动，外事活动、重大节假日等特殊情况的除需将提供完善的应急保障方案和实施24小时值班制度外还需确保设施完好率、亮灯率、整洁率达标。中标人需根据《城市道路照明设施管理规定》（中华人民共和国建设部令第104号）以及《宝华镇路灯托管及配套设施维护项目管理考核细则》等执行路灯配电养护、检查及验收；必须每季度进行安全隐患大排查并上交书面排查整改报告。

4.2安全作业要求：

①中标单位必须落实安全生产措施，且应按采购人的要求，为上岗工人配置统一的工作服和反光背心、袖套，自行解决安全作业问题。在进行养护作业时必须认真负责，并注意安全操作，如发生任何意外，中标单位负责事故处理及一切费用，一概与采购人无关。

②中标单位应根据承担的养护内容及实际上岗人数自行到有关部门申办有关用工手续、员工劳动保险手续，安排好下属人员的住宿和安全教育管理工作，并制定详细的安全培训计划，做好安全台账。

③中标单位应严格遵守国家法律、法规，做好社会治安综合管理工作。中标单位员工有违法乱纪的行为，中标单位应承担一切经济责任和法律责任。

④中标单位应保证施工安全，如由于中标单位原因而导致任何人受到损伤，或致使原本完好的道路照明及其他设施出现故障，均由中标单位自行承担赔偿责任。

⑤照明养护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通、业主和住户的影响，作业区域必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰。养护作业必须文明，做到工完、料清、场清。

4.3台账要求

维护单位应分别建立照明养护档案，并应符合下列规定：

①养护档案应包括下列内容：照明设施主要设施清单、养护技术文件、巡检台账、安全设施台账、维修记录、管线敷设情况等相关资料。

②养护档案资料应装订成册并实行电子化。养护的所有的签证单，由专人负责整理、发送，并与现场施工人员核实确认，相关的图片要前后对比，拍摄角度、时间要调好，确保签证单的正确率，最后每天的签证单由项目负责人负责、签字确认盖章，出错率作为考核重要指标，多次出错将加倍扣分将进行通报。

③及时做好《工作日志》，要求按实记录主要工作内容及维修数量，登记维修的地点、时间、维修品种及型号，准确记录维修路线，登记巡查车辆情况等，并按月汇总成册，归档整理，每周一下午17点前向甲方上报上周工作台账。

④每季度对改造范围内的配电设施进行检查登记，标明相关配电设施参数，负荷分配及说明，监控智慧配电箱是否运行正常，每个季度当月24日之前完成对标段内所有的配电设施的巡查及报表上报，一箱一表，对于监控及门禁系统发生的故障及时记录并处理。

⑤及时做好台账资料移交采购人的准备工作。

4.4备品备件要求

4.4.1中标单位应提前准备可供照明设施养护的备用件和替换件。备件应有很好的互换性和可靠性。本项目养护作业必须使用原灯具品牌型号，如遇无法及时配置等特殊情况，应书面提请采购人批准后，方可使用其他品牌型号。

4.4.2中标单位中标后应对每一备件或专用工具提供下列资料，但不局限于此：

①制造商厂家的部件号

②电气设备的部件号

③对备件的详细描述

④满足整个养护期所使用备品备件的预期数量


⑤全部尺寸包括包装箱（如果有的话）的外形尺寸

⑥与类似部件之间的互换性

⑦备件或专用工具的供货来源-厂家名称、地址

⑧制造商和运输时间

4.4.3养护中使用的材料、元器件等必须经过检验合格，更换大型电气元器件（如变压器、电缆、隔离开关等）时应经甲方认可后方可更换。养护作业应不断提高技术装备率和动力装备率，养护维修应贯彻国家的技术经济政策，使养护维修达到安全实用，质量可靠、经济合理，技术先进的要求。

     4.5 变压器设备更换 
变压器及配套电缆、以及配套隔离开关，如因不可抗力因素，需要整体更换，中标人需及时汇报给甲方，经甲方确认自行采购或者委托中标人采购，费用由甲方支付。

5、其他维护说明：
5.1文明施工：施工应注意保护建筑物及周围环境，以免造成损坏引起漏水、漏气、漏电影响市容环境等情况；安装、维修结束后，做好现场卫生清洁工作。因不文明施工引起的后果由养护单位负全部责任。

5.2、对于维护内容、维护要求、台账记录等要求未明细列出的，采购单位有权根据《城市道路照明设施管理》等相关行业规范、标准提出新的要求，中标单位需无条件响应采购单位的要求。

5.3、中标单位必须无条件的接受采购单位的考核监督，考核表作为养护结算费用的依据。

5.4、发生偷盗情况后，中标单位应首先对现场作临时应急处理，立即报告采购单位，并在次日内以书面形式向采购单位上报，每月以20号为节点作好当月的报案记录一并上交采购人。采购人积极配合协调处理工作。
五、项目技术要求

（一）节能说明

1、节能措施应符合国家法律法规、产业政策要求以及工艺、设备等相关标准的规定。产品设计及设备安装应符合《合同能源管理技术通则》规定。

2、节能量测量和验证方案作为合同的必要内容应充分参照已有的标准规范成果，并遵循以下原则：

1）准确性。应准确反映用能单位实际能耗状况和预期的及达到的节能目标

2）完整性。应充分考虑所有影响实现节能目标的因素，对重要的影响因素应进行量化分析。

3）透明性。应对双方公开相关技术细节，避免合同实施过程中可能的争议。

3、项目的技术改造不能影响原设备的使用，并保证项目运行的安全性、可靠性。在节能的施工改造和运行维护中，不得损坏原设备。
（二）托管范围道路照明现状及服务明细

1、宝华镇路灯改造范围

	序号
	路名
	起点
	终点
	灯头数量

	1
	宝华大道
	乌龟桥
	五地路
	426

	2
	仙林大道
	宝华大道
	鸿雁桥
	176

	3
	仙林东路
	玉兰路
	宝华大道
	70

	4
	仙林东路（辅路）
	宝华大道
	七乡河桥
	283

	5
	宝龙大道东樾华府段
	三黄路
	仙林东路
	57

	6
	宝龙大道中学段
	仙林东路
	楠山路
	55

	7
	宝龙大道集镇段
	凤坛花园西侧
	便民路
	69

	8
	玉兰路
	G312
	楠山路
	278

	9
	宝蜀路
	水泥厂西门
	东山河桥
	179

	10
	三黄路
	宝华大道
	玉兰路
	110

	11
	狮子山路
	宝华大道
	G312
	176

	12
	宝志路
	仙林大道
	交警中队
	154

	13
	射乌山路
	宝华大道
	千圣路
	31

	14
	牡丹路
	宝华大道
	彩虹城北门
	51

	15
	宝林路
	万方路
	和平路
	158

	16
	楠山路
	宝华大道
	玉兰路
	64

	19
	莺歌路
	便民路
	天成路
	16

	20
	万方路
	宝林路
	和平路
	36

	21
	鹿鸣路
	射乌山路
	仙林大道
	18

	22
	和平路
	G312
	射乌山路
	134

	23
	千圣路
	射乌山路
	仙林大道
	20

	24
	燕舞路
	天成路
	五地路
	18

	25
	仁和路
	燕舞路
	莺歌路
	60

	26
	天成路
	G312
	燕舞路
	126

	27
	滨河路
	G312
	宝龙大道
	84

	28
	龙津路
	滨河路
	宏远路
	102

	29
	呈祥路
	凤坛花园北侧
	龙津路
	19

	30
	武圣路
	宝龙大道
	莺歌路
	10

	31
	养正路
	宝龙大道
	玉兰路
	14

	33
	至善路
	宝华大道
	紫金七号西门
	58

	34
	七乡河大道
	仙林大道
	彩虹城二期西侧
	12


2、宝华镇城区路灯数量清单
	序号
	功率(瓦）
	数量（盏)

	1
	350
	176

	2
	250
	1856

	3
	240
	210

	4
	180
	14

	5
	175
	110

	6
	150
	69

	7
	100
	260

	8
	70
	166

	9
	30
	358


3、路灯箱变清单
	序号
	地址
	容量（kVA）
	供电电压

	1
	仙林东路宝华花园东北角
	50
	10kV

	2
	玉兰路大山地
	200
	10kV

	3
	宝志路
	200
	10kV

	4
	宝华大道（泰达青筑）
	160
	10kV

	5
	宝华大道（香山壹境）
	315
	10kV

	6
	和平路与仙林东路交汇处路西
	160
	10kV

	7
	龙津路
	100
	10kV

	8
	滨河路
	100
	10kV

	9
	三黄路
	50
	10kV

	10
	宝龙大道宝华花园东门口
	50
	10kV

	11
	仙林东路百里峯景门口
	100
	10kV

	12
	仙林东路同城世家对面
	100
	10kV

	13
	仙林东路春天里门口
	200
	10kV

	14
	仙林东路首望城西
	100
	10kV

	15
	仙林东路地下通道
	100
	10kV

	16
	行知路
	100
	10kV

	17
	张家港路宝华花园南门
	100
	10kV

	18
	鸿雁路与仙林大道交汇处路西
	50
	10kV

	19
	狮子山路与玉兰路交汇处
	100
	10kV

	20
	射乌山路南外南侧
	200
	10kV


4、仙林大道辅路200套景观灯更换光源
（三）城市道路照明标准
本项目实施后应该达到以下国家标准。

（1）机动车交通道路照明标准值

设置连续照明的机动车交通道路的照明标准值应符合下表的规定。

表1、机动车交通道路照明标准值表
	级

别
	道路类型
	路面亮度
	路面照度
	眩光限制阈值增量T1(%)最大初始值
	环境比

SR最小值

	
	
	平均亮度Lav

(cd/m2)
	总均匀度Uo最小值
	纵向均匀度UL最小值
	平均照度Eav(lx)

维持值
	均匀度

UE最小值
	
	

	Ⅰ
	快速路、主干路(含迎宾路、通向政府机关和大型公共建筑的主要道路，位于市中心或商业中心的道路)
	1.5/2.0
	0.4
	0.7
	20/30
	0.4
	10
	0.5

	Ⅱ
	次干路
	0.75/1.0
	0.4
	0.5
	15/20
	0.35
	10
	0.5

	Ⅲ
	支路
	0.5/0.75
	0.4
	—
	8/10
	0.3
	15
	—


注: ①表中所列的平均照度仅适用于沥青路面。若系水泥混凝土路面，其平均照度值可相应降低约30%。根据本标准附录A给出的平均亮度系数可求出相同的路面平均亮度，沥青路面和水泥混凝土路面分别需要的平均照度。

②计算路面的维持平均亮度或维持平均照度时应根据光源种类、灯具防护等级和擦拭周期，按照本标准附录B确定维护系数。

③表中各项数值仅适用于干燥路面。

④表中对每一级道路的平均亮度和平均照度给出了两档标准值，“/”的左侧为低档值，右侧为高档值。

（2）交会区照明标准值

交会区照明宜采用照度作为评价指标。交会区的照明标准值应符合下表规定。

表2、交会区照明标准值表

	交会区类型
	路面平均照度

Eav(lx)，维持值
	照度均匀度UE
	眩光限制

	主干路与主干路交会
	30/50
	0.4
	在驾驶员观看灯具的方位角上，灯具在80°和90°高度角方向上的光强分别不得超过30cd/1000lm和10cd/1000lm

	主干路与次干路交会
	
	
	

	主干路与支路交会
	
	
	

	次干路与次干路交会
	20/30
	
	

	次干路与支路交会
	
	
	

	支路与支路交会
	15/20
	
	


注:①灯具的高度角是在现场安装使用姿态下度量。

②表中对每一类道路交会区的路面平均照度给出了两档标准值，“/”的左侧为低档照度值，右侧为高档照度值。

（3）人行道路照明标准值

主要供行人和非机动车混合使用的商业区、居住区人行道路的照明标准值应符合下表规定。

表3、人行道路照明标准值表

	夜间行人流量
	区域
	路面平均照度

Eav(lx)，维持值
	路面最小照度

Emin(lx)，维持值
	最小垂直照度

Evmin(lx)，维持值

	流量大的道路
	商业区
	20
	7.5
	5

	
	居住区
	10
	3
	3

	流量中的道路
	商业区
	15
	5
	5

	
	居住区
	7.5
	1.5
	2.5

	流量小的道路
	商业区
	15
	3
	5

	
	居住区
	5
	1
	1.5


注: 最小垂直照度为道路中心线上距路面1.5m高度处，垂直于路轴的平面的两个方向

上的最小照度。
表4、非机动车道照明眩光限值

	级别
	最大光强

	
	≥70°
	≥80°
	≥90°
	＞95°

	1
	500
	100
	10
	＜1

	2
	---
	100
	20
	---

	3
	---
	150
	30
	---

	4
	---
	200
	50
	---


注：表中给出的是灯具在安装就位后与其向下垂直轴形成的指定角度上任何方向上的发光强度。
注：供应商需在路灯安装验收合格后以及每年12月份月底前提供由国家认可的第三方检测机构出具的当年路灯亮度检测报告（检测费用包含在投标报价中）。

六、项目具体技术需求参数以及人员要求

1、高光效LED灯具产品技术要求

（1）为适应地区特点，使用改造灯具应为LED暖色调光源，并保持高光效。

（2）灯具应具有良好的整体强度和性能，适用全天候使用。

（3）灯具材料应符合下列规定：与外界接触的金属部件应满足WF2类防腐要求，防腐层吸附性强，应具有抗紫外线、高温和冷热交替的环境耐受性能。
（4）灯具采用原位置一对一替换。应与原有照明设计风格相同或类似，并经采购人确认。

（5）灯具IK冲击：整灯各个方向承受冲击测试≥IK08。

（6）灯体主要材料：采用耐腐蚀高压压铸铝材料，强度高，抗大风，灯体壁厚大于3mm，轻巧简洁美观，散热均匀，便于灰尘被雨水冲刷，不积垢，结构设计应确保电源和LED模组能在现场的灯杆上替换，灯壳的壳体（上壳和下壳）应宜用普通工具可现场打开灯具，开盖方式宜采用上开盖方式，以确保方便的维护。

（7）灯罩：不得使用全封闭玻璃面罩。

（8）密封圈：采用耐盐碱、防腐蚀，防紫外线等特制硅胶密封圈。

（9）表面处理：静电喷塑处理，抗紫外线辐射，喷涂件表面色泽应均匀一致，涂膜光滑、厚度均匀、无流挂、堆积、露底、皱纹等影响外观的缺陷，确保质保期内不变色、不剥落。

（10）芯片：满足LED灯具产品需求。

（11）色温4000K±250K、显色指数Ra≥70、整灯光效≥160lm/w、功率因素≥0.95。

（12）光通维持率10000小时≥98%。

（13）灯具外形：融合城市元素，注重工艺精良、设计新型、简洁大气、美观抗风。

（14）适用电压范围：额定电压AC 100-240V范围内应能正常工作。电源参数：防雷功能

（15）适用环境要求：-20℃～50℃的条件下应能正常工作，同时应满足具体使用地的环境温度、湿度、和腐蚀性等其他特殊要求。

（16）改造后LED路灯亮灯设置方式同改造前的亮灯设置方式保持一致。

（17）亮灯率不低于98%。（本项目节能改造正常亮灯数量÷改造的路灯总数）×100%=亮灯率。

（18）改造后LED路灯的亮灯时间按11.5小时/天执行（具体时间采购人将根据季节性气候变化、上级要求等情况进行调整）。

（19）安全指标：达到表1-1中各项规定；

（20）基本性能要求：满足表1-2的规定；

表1-1  LED道路照明产品安全指标要求

	序号
	评定参数
	指标要求

	1
	安全要求
	防尘、防固体异物和防水等级应为不低于IP66；

	2 
	骚扰电压
	符合GB17743-2007的要求

	3 
	谐波电流限值
	符合GB17625.1-2003的要求

	4 
	浪涌试验
	符合GB18595-2001的要求


表1-2  LED道路照明产品基本性能要求

	序号
	评定参数
	指标要求

	1 
	功率
	[（实测功率-标称功率）/标称功率×100%] 
	≤10%

	2
	功率因数
	实测值
	≥0.95

	
	
	（宣称值-实测值）
	≤0.05 

	3 
	额定光通量
	
	

	4 
	初始光通量
	(初始光通量/额定光通量×100%) 
	≥90%且≤120% 

	5 
	整灯初始光效
	额定相关色温（CCT）4000±250K
	≥160lm/W

	6 
	光通维持率
	10000hrs 
	≥98% 

	7 
	额定相关色温
	步长
	100K 

	
	
	限值
	≤4200K 

	8 
	初始相关色温
	初始相关色温-额定相关色温（T）
	≤0.0000108×T2+0.0262×T+8 

	9 
	配光分布
	LED道路照明产品
	达到《CJJ45-2015城市道路照明设计标准》照明设计要求

	10
	LED路灯发光效率
	
	≥120Lm/W

	11
	使用寿命
	≥50000hrs
	光通维持率≥70%

	12
	平均显色指数
	
	平均显色指数Ra：70

	13
	透镜
	
	须采用二次光学透镜

	14
	灯珠
	
	LED符合国家质检标准。

	15
	照度均匀度
	
	照度达到城市道路照明设计标准CJJ45-2015要求，照度均匀度主干道≥0.4，照度均匀度次干道≥0.4，照度均匀度支路≥0.4（须提供照度计算书）

	16
	道路平均照度
	
	主干路平均照度≥20Lx；次干路平均照度≥15Lx；支路平均照度≥8Lx（须提供照度计算书）


单灯控制器参数：

（1）控制器通讯方式：4G Cat.1，路灯控制器支持单路/双路控制开/关灯、调光、采集功能；

（2）控制器支持路灯远程开关控制和调光功能：接受远程监控中心或移动终端APP控制指令，控制路灯的开关，具备0~100%无极调光功能，调光误差不超过±1%，调光响应时间＜1s；

（3）控制器测量功能：能够采集路灯供电电压、负载电流、有功功率、负载能耗、功率因数和运行时长；

（4）控制器数据存储功能：可存储不少于6个时段控制策略。控制器支持独立运行，支持本地记忆存储，具有在通信中断情况下能按照存储的任务执行开关灯和调光的功能；

（5）控制器支持远程OTA升级固件程序；

（6）控制器支持灯杆倾斜角度检测，触发倾斜阈值后主动发送告警信息到平台；

（7）控制器内置时钟，支持断电续航时间不小于5天，时钟精度：±3s/d；

（8）保障功能：设备自身故障不影响其他终端设备及灯具的正常运行；

（9）路灯控制器防护等级满足IP67；

（10）浪涌抗扰度：在差模8KV的试验电压下设备没有功能或性能的暂时降低或丧失；

（11）运行环境：温度-35°C~75°C，设备能正常启动和控制开关灯；

（12）振动频率5HZ-30HZ,单灯无损坏、无松动。

3、智能路灯箱控参数
（1）集中管理器至少支持8路220Vac控制输出，支持RS485拓展，最大支持36路220Vac控制输出，36路电流采集。支持远程控制开、关回路，通信串口支持3路RS485接口； 

（2）集中管理器上行通讯支持4G、RJ45、WIFI、RS485,可以直接通过无线和单灯控制器进行通信，对终端进行开关调光控制，和状态、电能数据采集；

（3）集中管理器支持箱门检测告警，路灯箱门可与门磁传感器联动告警，当门异常打开时，软件报告“路灯箱门打开”；

（4）支持网络校时，支持GPS定位；

（5）本地安全登录，本地密码登录，远程密码修改（读取）；

（6）集中管理器本地控制，支持本地策略控制，软件平台掉线可自动切换成本地工作模式，支持至少10条本地控制策略组；

（7）支持外接UPS电源，当断电时设备自动切换到UPS供电，上报断电告警信息

（8）支持集中管理器固件远程升级；

（9）双卡单待：双卡单待，双通信卡模式，支持两种运营商通信卡具备网络故障后可自动切换；

（10）集中管理器支持配置参数云备份，支持远程设备运维；

（11）故障告警支持回路异常开灯告警、回路异常灭灯告警、交流接触器失效告警、路灯箱异常打开告警、停电告警、低压告警、超压告警、过电流告警、缺相告警；

（12）运行环境：温度-35°C~75°C，设备能正常启动工作；

（13）额定电压下（200V-50HZ），控制器开启和关闭满足功能要求。

4、电力电缆技术参数

（1）适用电压：0.6/1KV

（2）主要原材料：铜芯、交联料（XLPE）绝缘、PVC护套

（3）产品执行标准：电缆设计符合国家标准《GB_12706.1-2008_第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)到3kV(Um=3.6kV)电缆》和国际电工委员会推荐标准IEC60502的要求。
5、软件系统（智慧平台系统）功能参数

系统利用大数据+云平台+人工智能技术，打造“数据一个源、照明一张图、业务一条线”，“一网通管、全程透明”的新管理模式；拥有高可靠高并发，高安全的服务能力，高开放性、兼容性、可扩展性的价值体现，此子系统包括单灯控制系统.

（1）统计概览：在线率、亮灯率、节能率、用能计划、亮灯统计、年度能耗趋势、当月能耗对比、年累计能耗趋势、告警统计、当日告警类型统计、系统安全评分，统计数据支持饼图、柱状图、曲线图展示；

（2）能耗统计：设置各种能耗阀值，准确显示耗能情况并进行对比。项目节能率、用能计划、年度能耗趋势、当月能耗对比、年累计能耗趋势，单灯能耗统计，支持饼图、柱状图、曲线图等图形界面展示；

（3）实时监控：远程群控、分组控、单控开/关灯、调光，路灯状态显示，路灯电压、电流、功率、电能、运行时间、功率因数、单灯能耗趋势、单灯本地策略显示；

（4）回路监控：配电柜监控、远程开关回路、三相电数据查询展示、回路信息展示、集中管理器登录密码修改；

（5）场景策略：制定各种自动控制方式，实现无人化运行。策略自动控制、支持定时策略、经纬度策略、光照度策略、时控+光控策略、经纬度+光控策略、间隔触发策略、条件触发策略、节假日策略，可选择按天、周执行，可设置策略使能；

（6）GIS地图：在地图上准确显示每一个现场设备的运行情况 ，并实时操作。支持百度、高德、谷歌地图，支持选点绘线批量添加，可以在地图上直接对设备进行管理控制，支持白天，夜间模式自动切换；

（7）权限管理：支持用户账号权限管理，区划管理、机构管理、项目管理、操作管理，权限范围以外的禁止操作，账号管理需支持用户自主开账号、支持多用户同时登录；

（8）操作记录：用户操作记录，支持区别API调用操作和；浏览器操作，支持显示操作内容、支持记录操作时间，登录记录需记录用户登录时间、登录IP、登录城市；

（9）派工管理：平台支持创建工单、工单处理期限通知、工单维护地点自动定位、工单状态查询、工单满意度查看、现场处理耗时统计、值班管理、工单评价、工单导出。

（10）资产管理：资产统计概览平台支持查看设备入库、出库状态占比、资产列表信息、资产概览、资产操作日志列表信息查看，平台支持查看资产列表信息、基本信息、资产信息、维护记录、查看和导出资产二维码。

（11）系统支持手机APP扫码添加控制器到智慧城市管理平台系统，平台系统获取到控制器位置信息并在地图上显示。

（12）平台信息存储量能够满足本项目正常使用要求。
6.运维人员要求

拟派的路灯设施托管项目运维人员需在运维区域内24小时值班，运维人员不少于5人，需具备电工证书（高压或者低压电工）或焊工操作证。
★注：以上1.2.3.4.5.6条技术参数及人员要求需全部响应，投标单位提供响应承诺书，格式自拟，未提供的视为未实质性响应，作废标处理。
六、交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） 

1、采购项目交付或者实施地点在:具体详见宝华镇路灯改造范围 

2、采购项目交付或者实施的时间：

2.1 合同期限：工程建设开始至验收合格后，进入合同能源管理期（即项目运营维护期），共计十年（即 120 个自然月）。

2.2 项目建设期：路灯灯具模组、单灯控制系统和智慧管理建设平台系统、改造时间：自合同签订之日起 90个日历天内完成。

2.3 项目运营维护期：改造设施由甲方验收合格后，乙方进入合同能源管理期（即项目运营维护期），进入合同能源管理期后现状路灯设施的日常运行维护、电费缴纳由乙方负责。

2.4 运营维护期满后无条件将所有改造后（含新建）的路灯及控制中心所有权归还甲方，归还之日起计算 1 年质保期，1 年质保期内改造的产品存在质量问题，产生的费用由乙方负责。

若中标方在质保期内，维保以及处理问题不及时，甲方接管处理，产生的费用，甲方有权在质保期间剩余的项目托管费用中扣除。
七、考核要求

1、亮灯率、设施设备的完好率、在线率、安全生产、投诉举报、应急处置、职工教育学习培训等情况进行考核，考核细则详见附件《宝华镇城市路灯合同能源管理和维护管养一体化项目管理考核细则》。

2、考核方式

   ① 对路灯日常运营维护管理质量实行日检查，周通报，月考核，年评估。考核小组日常考核中发现的问题，通过口头告知、短信通知和书面通知等方式通知承包企业进行整改，并按照考核细则进行处罚。

②  对宝华镇市民投诉、媒体曝光以及各级交办的问题，考核小组以书面形式通知承包企业进行整改，并按照考核细则进行处罚。

③  在迎检接待和重大活动中发现的问题，被市级书面通报批评的问题按  照考核标准的5倍分值进行扣分；被市级以上书面通报批评的问题，按照考核标准的10倍分值进行扣分。

④  每月的考核分值取本月每周考核的平均分，85分以上(含85分)为合格，85分以下为不合格。

⑤  合格的每月的费用全额拨付相应的承包费用，不合格的按照考核奖惩办法扣除款项后拨付承包经费。

⑥  奖惩办法考核满分为100分，85分(含85 分)以上，全额拨付当月费用，低于85分的，每低1分，扣减当月承包费用的1%,低2分，扣减当月承包费用的2%,以此类推，扣减限额最高不得超过当月承包费的20%。受到甲方书面表彰的一次加3分，受到市级书面表彰的一次加5分，受到市级以上书面表彰的一次加10分，所有加分均不追加承包费用。

⑦ 宝华镇路灯托管及配套设施维护项目管理考核细则

	项目
	考核内容
	扣分标准
	扣减分值
	备 注

	一、亮灯情况
	主干道路段亮灯率大于等于99%
	低于99%，一盏不亮扣0.5分
	
	

	
	次干道路段亮灯率大于等于99%
	低于99%，一盏不亮扣0.5分
	
	

	
	终端管理平台设备故障导致低于90%
	一次扣3分
	
	

	
	灯具照射角度不在规定范围内的（参照规范要求）
	每座扣0.2分
	
	

	
	照度达不到城市道路照度标准的（改造前灯杆高度比不满足道路国标规范的除外）
	每条路扣5分
	
	

	
	零散不亮路灯，并且没有在24小时更换的
	每盏扣0.5分
	
	

	
	同一条道路非灯具问题导致大面积路灯不亮（10盏以上），并且没有向管理方报告的
	发现一处扣3分
	
	

	
	同一条道路连续灭灯5盏以上，并且没有在24小时更换的
	每处扣1分
	
	

	
	路灯故障处理：接到信息1小时内处理，一般故障24小时内修复，接到甲方通知路灯故障必须在2小时内修复，重大故障双方约定期限修复，未按要求的
	每处扣1分
	
	

	
	天网工程（因高压故障未能及时维修导致）在线率低于95%
	一次扣1分
	
	

	二、设施完好率
	灯具、灯架破裂缺失或脱落，未在规定时间内修复的
	一根灯杆1次扣1分
	
	

	
	灯杆外形破损、严重生锈、变形，未在规定内修复的
	一根一次扣1分
	
	

	
	更换路灯设施质量必须等于或高于原来产品（不低于原灯具技术参数标准产品），未按要求的
	1 盏扣0.1分
	
	

	
	设施更新：未及时处理甲方按照合同提出的设施更新要求（或未在甲方提出的合理时限内完成）
	一次扣1分
	
	

	
	损坏或缺失设施未在规定时间更换或配置
	一起一次扣2分
	
	

	三、安全作业
	未制定落实各项安全制度
	一次扣1分
	
	

	
	制定特种工人的培训计划，未按要求实施的
	一次扣0.5分
	
	

	
	作业人员统一着装，持证上岗，穿戴反光衣安全帽、安全鞋，未按要求的
	一次扣0.2分
	
	

	
	违反安全操作规范作业的
	一处扣1分
	
	

	
	建立应急预案、响应机制和实施方案，未按要求实施的
	一次扣1分
	
	

	
	对特殊要求的工种，上岗人员必须具备相应专业技能和从业资质。
	发现未按规定持证上岗的，一人一次扣2分。
	
	

	
	施工或作业时未按照安全文明施工作业，竣工后未立即清理现场的。
	一起一次扣2分
	
	

	
	未建立安全生产台账资料：如设施维修保养、隐患排查及整改、职工教育学习培训、物资供应等
	缺一项扣2分
	
	

	
	除市政公用设施用电以外，发现中标企业灯电源用于经盈利的
	发现一起一次扣10分
	
	

	
	收到交通事故损坏路灯设施信息未第一时间报告和处理的
	一次扣1分
	
	

	
	安全责任事故
	按照事故级别认定并扣1-5分
	
	

	四、职工教育学习培训
	新聘人员岗前培训
	未对新聘人员岗前培训的一次扣5分。
	
	

	
	每季度开展1次以上集中培训，内容包含政治思想、安全生产、业务技能、法律法规等，培训有课件，有影像资料，由会议记录等；每月开展不少于一次的安全例会学习。
	未定期开展培训，缺一次扣5分，资料不齐，缺一项扣2分。
	
	

	五、应急处置
	建立24小时应急值班值守制度
	值班电话无人接听或不通1次扣2分，发生应急事故不能及时处理一起一次扣5分。
	
	

	
	政府指令性的应急工作任务
	未按时完成或者不服从安排，当月考核分值为0分
	
	

	
	在迎检接待和重大活动中发现的问题
	被市级书面通报批评的问题按照考核标准的5倍分值进行扣分。
	
	

	
	
	被市级以上书面通报批评的问题，按照考核标准的10倍分值进行扣分。
	
	

	六、督办交办问题
	督办交办问题必须在规定时限内整改到位。
	市级督办及通报批评一宗扣5分。
	
	

	
	
	市级通报批评一宗扣10分。
	
	

	
	
	 按照合同约定内容，不配合或未按时完成照明管理部门有关工作安排，一次扣2分
	
	

	七、公众媒体参与监督
	市民投诉问题
	投诉一次扣2分。
	
	

	
	媒体曝光问题
	市级媒体曝光一宗扣5分。
	
	

	
	
	市级（及以上）媒体曝光宗扣10分。
	
	

	八、奖励机制
	受到甲方书面
	一次加3分。
	
	表彰所有加分均不追加承包费用

	
	受到市级书面表彰
	一次加5分
	
	

	
	受到市级以上书面表彰
	一次加10分
	
	

	考核满分为100分,85分(含85分)以上,全额拨付当月费用，低于85分的，每低一分，扣减当月承包费用的1%，扣减限额最高不得超过当月承包费的20%。


注：一年内如连续3次或累计高于5次考核低于70分以下，采购人有权与中标人终止合同。

八、报价要求

1、投标人自筹资金，合同期内全托管模式负责宝华镇管辖范围内路灯照明系统的投资建设、节能改造、能源管理、设施运维等工作。采购人以每半年作为付款周期，每个周期的项目托管费用=6*（年项目托管费用÷12）-扣除半年内每月考核应扣除的费用总计。

2、采购人每半年按合同约定支付中标人项目托管费用（扣除半年内每月考核应扣除的费用总计），中标人每月应及时按实际发生额向电力部门缴纳电费，剩余节能收益作为中标人的投资回报。合同期满后，所有项目资产产权均无偿移交给采购人继续运行，确保移交时亮灯率达100%，路灯设备完好率达100%。

3、投标的人民币总价格为本次项目采购的全费用价格，即交钥匙的服务费用，除非买方调整采购需求。合同总价包括供应商从宝华镇管辖范围内路灯照明系统的投资建设、节能改造、能源管理、设施运维服务阶段，直至交付使用期间所发生的所有费用。投标价格应包括但不限于led照明改造施工、配套设施及智慧平台系统建设、能源管理费用（包含所有路灯服务期内每月产生的电费）、维护人员工资及社保（包括人员的食宿费等一切费用）、税金等需要发生的所有费用。投标人投标报价中应包含以上费用，请投标人仔细勘察现场并进行科学精细核算进行报价。

4、投标报价包括投标人为完成本项目交钥匙的服务所发生的一切费用。投标人估算错误或漏项的风险一律由投标人承担。

5、本项目采购单位不组织统一现场勘察，请各投标人认真阅读招标文件，自行踏勘现场，充分了解本次招标项目情况，承担投标风险。任何因投标人对招标文件理解、现场踏勘原因导致的投标失误，均由投标人承担，采购单位不承担任何责任。请投标单位了解存在的各种困难和风险，合理报价（各投标单位请自行前往勘察现场，提前了解现场情况，中标后不得以不了解情况为由，提高价格或降低服务质量，否则取消中标资格。投标报价包括了完成本次招标范围内的全部服务所需费用，投标单位参与投标即视为对本项目现场所存在的可能影响项目目标实现的各种因素均已有充分的了解，所有的现场存在的可能影响项目目标实现的风险因素均视为已包含在投标单位所报价格范围内）。
九、付款方式

甲方按月考核结果并按每半年为一次周期及时支付，乙方自行向供电部门及时缴纳合同期内项目托管中产生的电费，乙方向甲方申请支付上半年电费及维护费时，需同时提交上半年每月乙方缴纳电费的相关支付证明文件或电费发票复印件或电费预存充值单。

具体支付方式如下：

（1）甲方在收到乙方提供的正式发票之日起15 个工作日内向乙方支付前半年乙方的项目托管费用（包含电费及维护费等）-半年内的考核扣除费用。

（2）乙方向甲方出具相应的正式发票（含税）前需向甲方确认开具发票金额与具体明细材料。

（3）其中第五年的项目托管费用支付至年托管费用的70%，剩余30%待质保期满后一次性付清。
十、资格条件

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。

（3）本项目的特定资格要求：3.1投标人须具有城市及道路照明工程专业承包一级资质或电力工程施工总承包三级及以上资质。3.2投标人具有承装（修、试）电力设施许可证五级及以上。

（4）本项目接受联合体投标。

